СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области

РАЗРАБОТАНО

ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго»

Генеральный директор ____________Табунов А.Н.

«____» _________________2014 г

Утверждено Советом депутатов Сметанинского сельского поселения    Смоленского района Смоленской области от 21.08.2014г. №25

2014 год

## Содержание

Содержание	2

ВВЕДЕНИЕ	4

Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	14

1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения	14

1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения	17

1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения	32

1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения	43

1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения	47

Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения	49

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	52

3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	52

3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.	55

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	58

4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	58

4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения	59

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	62

5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	62

5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	62

5.2.1 Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	62

5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	62

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.	63

6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	63

6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	69

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения	76

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	76

## ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2028 года Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Сметанинском сельском поселении Смоленского района Смоленской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- постановление Правительства РФ от 05 сентября 2013 г. «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Цели схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2028 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения с насосными станциями подкачки и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2028 годы.

# Раздел 1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

# 1.1 Общие сведения о сельском поселении, потребителях системы водоснабжения и водоотведения, динамика развития сельского поселения

Сметанинское сельское поселение – муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России.

Расположено Сметанинское сельское поселение в западной части  Смоленского района, граничит:

на севере — с  Волоковским  сельским поселением,

на северо-западе – с Руднянским районом,

на востоке — с Гнездовским сельским поселением,

на юге — с Катынским сельским поселением,

на юго-западе — с Краснинским районом.

Общая площадь сельского поселения составляет 104,76км². Общая численность населения на 01.01.2014года – 1812 человек, плотность населения – 17,3 чел/ км².

В состав Сметанинского сельского поселения входят 21 населённый пункт, перечень представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1. Перечень населенных пунктов Сметанинского сельского поселения Смоленского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Статус населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметанино | Деревня, Административный центр |
| 2 | Архиповка | Деревня |
| 3 | Велино | Деревня |
| 4 | Велино | Станция |
| 5 | Дубровка | Деревня |
| 6 | Зеньково | Деревня |
| 7 | Исаково | Деревня |
| 8 | Криснево | Деревня |
| 9 | Лосево | Деревня |
| 10 | Лясковка | Деревня |
| 11 | Мирское | Деревня |
| 12 | Никулино | Деревня |
| 13 | Новоселки | Деревня |
| 14 | Почаево | Деревня |
| 15 | Рябики | Деревня |
| 16 | Савенки | Деревня |
| 17 | Светицкое Урочище | Деревня |
| 18 | Светицы | Деревня |
| 19 | Тверитино | Деревня |
| 20 | Тишино | Деревня |
| 21 | Фролы | Деревня |

По территории поселения протекают реки: Лелеква, Купринка.

Общая численность населения в разрезе населенных пунктов  представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Численность населения Сметанинского  сельского поселения на 01.01.2014 года

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наличного населения чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Сметанино | 1108 |
| 2 | д. Архиповка | 297 |
| 3 | д. Велино | 0 |
| 4 | ст. Велино | 5 |
| 5 | д. Дубровка | 0 |
| 6 | д. Зеньково | 18 |
| 7 | д. Исаково | 4 |
| 8 | д. Криснево | 0 |
| 9 | д. Лосево | 11 |
| 10 | д. Лясковка | 12 |
| 11 | д. Мирское | 4 |
| 12 | д. Никулино | 2 |
| 13 | д. Новоселки | 0 |
| 14 | д. Почаево | 196 |
| 15 | д. Рябики | 0 |
| 16 | д. Савенки | 24 |
| 17 | д. Светицкое Урочище | 2 |
| 18 | д. Светицы | 22 |
| 19 | д. Тверитино | 25 |
| 20 | д. Тишино | 69 |
| 21 | д. Фролы | 13 |
| ИТОГО: |  | 1812 |

Распределение населения по территории неравномерное, наблюдается естественная концентрация населения в районе административного центра. Периферийные части территории имеют существенно меньшую плотность населения и демографический потенциал.

Самыми крупными населенными пунктами, по численности населения, являются д. Сметанино, д. Архиповка, д. Почаево. Остальные населенные пункты сельского поселения имеют значительно меньшую численность населения.

В сельском поселении насчитываются пять населенных пунктов без постоянного населения: д. Велино, д. Дубровка, д. Новоселки, д. Рябики, д. Криснево.

Динамика изменения численности населения представлены в таблице 1.1.3, и на рисунке 1.1.2.

Таблица 1.1.3  Динамика численности населения Сметанинского сельского поселения

|  | 2007 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013г. | 2014 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (чел.) | 1809 | 1794 | 1798 | 1798 | 1812 | 2062 |

Рисунок 1.1.2  Динамика численности населения Сметанинского

сельского   поселения

Демографический прогноз

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

К факторам, оказывающим отрицательное влияние можно отнести:

- стандартные для Смоленской области высокий уровень смертности и низкий уровень рождаемости;

- значительный уровень маятниковой миграции населения в города и на заработки (индустриальная миграция);

- отсутствия внятных программ поддержки сельского и традиционного образа жизни.

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок Сметанинского сельского поселения проводились на основе предоставленных данных по общей численности населения на начало 2014 года. Прогнозируется увеличение  численности населения на период до 2028 года. Прогноз на  2028 год – 2062 человека.

# 1.2 Основные характеристики системы водоснабжения сельского поселения

Обеспечение потребителей сельского поселения питьевой водой осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, колодцев, родников). На территории Смоленской области пресные подземные воды являются единственным источником питьевого водоснабжения населения.

По химическому составу питьевые воды целевого водоносного горизонта преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые со степенью минерализации 0,4 — 0,6 г/дм3, их общая жесткость составляет обычно 7-9 мг-экв/дм3.

На сегодняшний день артезианские скважины оборудованы в д. Сметанино, д. Архиповка. Разводящие водопроводные сети от скважин проложены в деревнях Сметанино, Архиповка, Почаево.

В остальных населенных пунктах Сметанинского  сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует, жители пользуются водой из шахтных колодцев или индивидуальных артезианских скважин.

Эксплуатацию и техническое обслуживание объектов водоснабжения в Сметанинском сельском поселении осуществляет ООО «Коммунальные системы «Катынь».

Описание технологического цикла водоснабжения ООО «Коммунальные  системы «Катынь» Сметанинского  сельского поселения

ООО Коммунальные системы «Катынь» обслуживают:

- 3 артезианские скважины (2 скважины в д. Сметанино, 1 скважина в д. Архиповка),

- 1 водонапорная башня -  д. Архиповка (высотой 25м, объемом 50кубм)

Водозабор включает в себя: артезианскую скважину, погружной насос, водораспределительный узел (задвижки, клапана, вентили), систему автоматики и управления погружными насосами. В зависимости от объема водопотребления, удаленности скважин и других технических нюансов, применяется два типа автоматики, установленной на скважинах:

- на базе электроконтактных манометров (ступенчатое регулирование): погружной насос включается при падении давления в водопроводе до минимального рабочего уровня и выключается при достижении максимального рабочего давления (д. Архиповка);

- на базе частотных преобразователей (плавное регулирование): позволяет поддерживать постоянное рабочее давление в системе водопровода за счет изменения скорости вращения погружного насоса. При применении данной автоматики возможна работа водопроводной системы без водонапорной башни

(д. Сметанино).

Водозабор осуществляется из артезианских скважин насосами:

- скважины в д. Сметанино – насос ЭЦВ 8-25-110

- скважина в д. Архиповка – насос ЭЦВ 6-16-100.

Из скважины вода поступает в водопровод и далее транспортируется потребителям. Совместно с заполнением водопровода заполняется и водонапорная башня, роль которой состоит в поддержании необходимого давления в системе водопровода (за счет высоты водяного столба). А также водонапорная башня является хранилищем запаса воды для аварийных случаев (подключение пожарных систем, выхода из строя погружного насоса, отключении  электроэнергии и т.д.)

Обслуживаемые водонапорные башни, системы Рожновского,  имеют отличительную способность - башни могут функционировать только совместно с водопроводной системой (нет отдельно подающей системы водопровода в  башню и отдельно отходящей системы водопровода из башни; система объединена в одном водопроводе).

Транспортировка воды по водопроводам осуществляется за счет повышенной мощности погружных насосов, что дает возможность уменьшить количество оборудования, систем автоматики, обслуживающего персонала и т.д., соответственно, уменьшить себестоимость воды.

д. Сметанино: Протяженность водопровода – 4111,5 п.м.

Система автоматики – частотное регулирование.

д. Архиповка: Протяженность водопровода – 5453,3 п.м.

Расстояние от скважины до башни -283м.

Система автоматики – манометрическая.

Добыча воды из подземных источников для обеспечения потребностей населения, организаций, учреждений и предприятий в д. Сметанино, производится артезианскими скважинами (д. Сметанино).  Из скважины  вода  по водопроводным трубам распределяется между потребителями. Протяженность водопроводной сети 4111,5 м (труба чугунная, d=80мм; труба полиэтиленовая, d=50,63,100мм).

Добыча воды из подземных источников для обеспечения потребностей населения, организаций, учреждений и предприятий в д. Архиповка, д. Почаево производится артезианской скважиной (д. Архиповка), эксплуатируется с 1978 года, глубина  120 погонных метров. Насос  ЭЦВ6-16- 100, производительностью 16,0 куб. м/час, который подает воду в накопительную емкость водонапорной башни, объемом V=50куб.м. Вода из водонапорной башни по водопроводным трубам распределяется между потребителями (самотеком). Протяженность водопроводной сети – 5453,3 м (труба полиэтиленовая, d=63,100мм; труба асбестоцементная, d=100). Основное назначение — обеспечение питьевой  водой населения.

Паспортные данные водозаборов ООО «Коммунальные системы «Катынь» представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 Паспорт водозабора ООО «Коммунальные системы «Катынь»

| № скв. паспорт по ГВК | Местоположение | Год бурения | Глубина скважины, м | Марка насоса глубина погружения | Тип системы автоматики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2558 66205414 | д. Сметанино | 1974 | 102 | ЭЦВ8-25-110 55 | Частотное регулирование |
| 2239 66205413 | д. Сметанино | 1972 | 108 | ЭЦВ8-25-110 56 | Частотное регулирование |
| 2935 66205401 | д. Архиповка | 1978 | 120 | ЭЦВ6-16-100 45 | Манометрическая |

Таблица 1.2.2 Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Катынь» (водоснабжение)

|  | Наименование | Водоснабжение м³ |
| --- | --- | --- |
| д. Сметанино |
| 1 | Население | 51454,11 |
| 2 | Прочие | 1948,10 |
| 3 | Бюджет | 2025,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 5091,00 |
|  | итого: | 60518,21 |
| д. Архиповка |
| 1 | Население | 12805,92 |
| 2 | Прочие | 2043,60 |
| 3 | Бюджет | 119,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 0,00 |
|  | итого: | 14968,52 |
| Итого: по Сметанинскому поселению | 75486,73 |

Таблица 1.2.3 Расчетные данные  водопотребления при формировании тарифов на 2013 год ООО «Коммунальные системы «Катынь" (водопровод)

| № п/п | Степень благоустройства, наличие голов скота, наличие поливных площадей | Жилой дом | Кол-во потребителей (чел., гол.скота, площадей) | Норматив на воду, м3/мес. | Водоснабжение в месяц, м3 | Итого водоснабжение в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Сметанино |  |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до 1700мм, оборудованная душем | ул. Липатенкова, д.6 | 71 | 7,48 | 531,08 | 6110,91 |
|  |  |  | 71 | 4,32 | 306,72 | 151,34 |
| 2 | Холодное водоснабжение, центральная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель |  | 4 | 5,69 | 22,76 | 273,12 |
| 3 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до 1700мм, оборудованная душем | ул. Липатенкова, д8 | 80 | 7,48 | 598,4 | 6885,54 |
|  |  |  | 80 | 4,32 | 345,6 | 170,53 |
| 4 | Холодное водоснабжение, центральная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель |  | 4 | 5,69 | 22,76 | 273,12 |
| 5 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до 1700мм, оборудованная душем | ул. Липатенкова, д10 | 81 | 7,48 | 605,88 | 6971,61 |
|  |  |  | 81 | 4,32 | 349,92 | 172,66 |
| 6 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.1 | 9 | 7,48 | 67,32 | 774,62 |
|  |  |  | 9 | 4,32 | 38,88 | 19,18 |
| 7 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.2 | 4 | 7,48 | 29,92 17,28 | 344,28 8,53 |
|  |  |  | 4 | 4,32 |  |  |
| 8 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.3 | 22 | 7,48 | 164,56 | 1893,52 |
|  |  |  | 22 | 4,32 | 95,04 | 46,89 |
| 9 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.4 | 17 | 7,48 | 127,16 | 1463,18 |
|  |  |  | 17 | 4,32 | 73,44 | 36,24 |
| 10 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.5 | 12 | 7,48 | 89,76 | 1032,83 |
|  |  |  | 12 | 4,32 | 51,84 | 25,58 |
| 11 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.2 | 8 | 7,48 | 59,84 | 688,55 |
|  |  |  | 8 | 4,32 | 34,56 | 17,05 |
| 12 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.4 | 6 | 7,48 | 44,88 | 516,42 |
|  |  |  | 6 | 4,32 | 25,92 | 12,79 |
| 13 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.6 | 3 | 7,48 | 22,44 | 258,21 |
|  |  |  | 3 | 4,32 | 12,96 | 6,39 |
| 14 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.8 | 16 | 7,48 | 119,68 | 1377,11 |
|  |  |  | 16 | 4,32 | 69,12 | 34,11 |
| 15 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, с ваннами | ул. Ветеранов, д.10 частный дом | 14 | 4,32 | 60,48 | 725,76 |
| 16 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, с газоснабжением |  | 6 | 4,4 | 26,4 | 316,8 |
| 17 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, с газоснабжением |  | 6 | 4,4 | 26,4 | 316,8 |
| 18 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый или электрический нагреватель |  | 13 | 5,69 | 73,97 | 887,64 |
| 19 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый или электрический нагреватель |  | 22 | 5,69 | 125,18 | 1502,16 |
| 20 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением |  | 2 | 3,56 | 7,12 | 85,44 |
| 21 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водозабор |  | 7 | 6,3 | 44,1 | 529,2 |
| 22 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водозабор |  | 5 | 6,3 | 31,5 | 378 |
| 23 | Водопользование из уличных водоразборных колонок |  | 13 | 0,91 | 11,83 | 141,96 |
| 24 | Холодное водоснабжение |  | 3 | 1,52 | 4,56 | 54,72 |
| 25 | Водопой скота, коровы |  | 2 | 1,83 | 3,66 | 43,92 |
|  | свиньи |  | 5 | 0,61 | 3,05 | 36,6 |
|  | козы |  | 3 | 0,24 | 0,72 | 8,64 |
|  | лошади |  | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| 26 | полив земельного участка из водоразборного крана на территории земельного участка (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня. |  | 34 | 9 | 306 | 918 |
| 27 | полив земельного участка из уличной водоразборной колонки (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня. |  | 6 | 5 | 30 | 90 |
| 28 | Бани в личном пользовании, не подключенные к центральной системе водоснабжения |  | 44 | 0,22 | 9,68 | 116,16 |
| 29 | по счетчику (частный сектор) |  | 22 |  | 42 | 504 |
|  | ж.д. №6, ул. Липатенкова |  | 163 |  | 380 | 4560 |
|  | ж.д. №8, ул. Липатенкова |  | 130 |  | 317 | 3804 |
|  | ж.д. №10, ул. Липатенкова |  | 120 |  | 295,5 | 3546 |
|  | ж.д. №1, ул. Озерная |  | 14 |  | 39,5 | 474 |
|  | ж.д. №3, ул. Озерная |  | 6 |  | 31 | 372 |
|  | ж.д. №4, ул. Озерная |  | 17 |  | 34 | 408 |
|  | ж.д. №5, ул. Озерная |  | 13 |  | 30 | 360 |
|  | ж.д. №2, ул. Ветеранов |  | 15 |  | 28 | 336 |
|  | ж.д. №4, ул. Ветеранов |  | 16 |  | 35 | 420 |
|  | ж.д. №6, ул. Ветеранов |  | 16 |  | 56,5 | 678 |
|  | ж.д. №8, ул. Ветеранов |  | 8 |  | 8 | 96 |
|  | ж.д. №10, ул. Ветеранов частный |  | 1 |  | 15 | 180 |
|  | ж.д. №11, ул.Ветеранов |  | 29 |  | 82,8 | 993,6 |
|  | д. Сметанино всего: |  |  |  |  | 51536,91 |
|  | д. Архиповка |  |  |  |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, с ваннами, с газоснабжением | ул. Школьная, д.2 | 7 | 4,4 | 30,8 | 369,9 |
|  | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, с ваннами, с газоснабжением | ул. Школьная, д.3 | 19 | 4,4 | 83,6 | 1003,2 |
| 2 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель |  | 32 | 5,69 | 182,08 | 2184,96 |
| 3 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водозабор |  | 18 | 6,3 | 113,4 | 1360,8 |
| 4 | Холодное водоснабжение |  | 62 | 1,52 | 94,24 | 1130,88 |
| 5 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, с газоснабжением |  | 30 | 4,4 | 132 | 1584 |
| 6 | Водопользование из уличных водоразборных колонок |  | 194 | 0,91 | 176,54 | 2118,48 |
| 7 | Водопой скота: коровы |  | 10 | 1,83 | 18,3 | 219,6 |
|  | свиньи |  | 15 | 0,61 | 9,15 | 109,8 |
|  | козы |  | 5 | 0,24 | 1,2 | 14,4 |
|  | лошади |  | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| 8 | Бани в личном пользовании, не подключенные к центральной системе водоснабжения |  | 130 | 0,22 | 28,6 | 343,2 |
| 9 | полив земельного участка из водоразборного крана на территории земельного участка (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня |  | 26 | 9 | 234 | 702 |
| 10 | полив земельного участка из уличной водоразборной колонки (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня |  | 51 | 5 | 255 | 765 |
| 11 | по счетчику частный сектор |  | 8 |  | 33 | 396 |
|  | по счетчику ж.д. №2 ул. Школьная |  | 15 |  | 42 | 504 |
|  | д. Архиповка всего: |  |  |  |  | 12805,92 |
|  | Итого: по Сметанинскому с/поселению |  |  |  |  | 64342,83 |

Предприятия, организации

| № п/п | Потребители | Количество потребленной воды в мес. м3 | Количество потребленной воды в год м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Сметанино |  |  |
| 1 | Филиал Катынской участковой больницы | 9,8 |  |
| 2 | МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Сметанино | 121,0 |  |
| 3 | Смоленское РАЙПО | - |  |
| 4 | Администрация Сметанинского сельского поселения | 1,2 |  |
| 5 | МБОУ «Сметанинская СОШ» | 29,0 |  |
| 6 | КСК «Сметанино» | 8,1 |  |
| 7 | Сметанинская библиотека №30 | 0,5 |  |
| 8 | МБОУ ДОД «Сметанинская ДШИ» | 8,3 |  |
| 9 | ООО «Птицефабрика «Сметанино» - столовая (по счетчику) | 25,0 |  |
| 10 | Магазин ООО «Гермес» | 9,1 |  |
| 11 | Магазин ООО «Саванна» | 9,1 |  |
| 12 | Отделение связи д. Сметанино | 0,74 |  |
| 13 | Котельная в д. Сметанино (собственные нужды) | 424,25 |  |
| 14 | Уборка лестничных клеток ООО «Катынская ЖЭО» | 27,2 |  |
|  | Прочие | 162,34 | 1948,1 |
|  | Бюджет (школа уч.год) | 173,5 | 1735,0 |
|  | Бюджет (школа на каникулах) | 145,0 | 290,0 |
|  | На нужды предприятия | 424,25 | 5091,0 |
|  | Всего по д. Сметанино | 813,89 | 7969,7 |
|  | д. Адхиповка |  |  |
| 1 | МБОУ «Архиповская СОШ» | 13,9 | 736,8 |
| 2 | Кафе «Маяк» И.П.Аманова Л.Б.(по счетчику) | 24,0 | 1380,0 |
| 3 | ООО «АРИС-Н» -заправка (по счетчику) | 24,0 |  |
| 4 | Магазин «Продукты»ООО «Уткин и К» (по счетчику) | 3,0 |  |
| 5 | ООО «Строительная компания «ИМОНИКА» (по счетчику) | 78,0 |  |
| 6 | ОАО «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» (АЗС в д. Архиповка –по счетчику) | 12,0 |  |
| 7 | Магазин д. Архиповка ИП Ефаненкова | 7,4 |  |
| 8 | Катынское сельпо продовольственный магазин хозяйственный магазин | 21,9 |  |
|  | Прочие | 170,3 | 2043,6 |
|  | Бюджет школа (уч.год) | 11,4 | 114,0 |
|  | Бюджет (школа каникулы) | 2,5 | 5,0 |
|  | Нужды предприятия | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по д. Архиповка |  | 2162,6 |
|  | Итого: по Сметанинскому с/п |  | 11226,7 |
|  | Прочие |  | 3991,7 |
|  | Бюджет |  | 2144,0 |
|  | Нужды предприятия |  | 5091,0 |

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов с численностью населения от 1 тыс. до 5 тыс. человек: на первый этап развития  и на планируемый срок принимается один пожар в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит:

(5 х 3600 х 3) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

# 1.3 Основные характеристики системы водоотведения сельского поселения

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На территории Сметанинского сельского поселения хозяйственно-бытовая  канализация организована в д. Сметанино. 	Протяженность канализационных сетей  - 2704,8 п.м., (протяженность коллектора – 1505,8п.м. (чугунные трубы d=150мм)). На канализационной трассе расположены смотровые колодцы, в количестве 90 штук, домовые выпуски -49 шт. Состояние канализационных сетей неудовлетворительное, станция перекачки сточных вод не работает. Производственно-технологический цикл не завершен, в связи с отсутствием очистных сооружений.

Основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков.

Таблица 1.3.1  Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Катынь» (водоотведение)

|  | Наименование | Водоотведение м³ |
| --- | --- | --- |
| д. Сметанино |
| 1 | Население | 47106,51 |
| 2 | Прочие | 1621,68 |
| 3 | Бюджет | 2025,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 3957,96 |
|  | итого: | 54711,15 |
| д. Архиповка |
| 1 | Население | 0,00 |
| 2 | Прочие | 0,00 |
| 3 | Бюджет | 0,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 0,00 |
|  | итого: | 0,00 |
| Итого: по Сметанинскому поселению | 54711,15 |

Таблица 1.3.2 Расчетные данные  водоотведения при формировании тарифов на 2013 год ООО «Коммунальные системы «Катынь"

| № п/п | Степень благоустройства, наличие голов скота, наличие поливных площадей | Жилой дом | Кол-во потребителей (чел., гол.скота, площадей) | Норматив на воду, м3/мес. | Водоотведение в месяц, м3 | Итого водоотведение в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Сметанино |  |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до 1700мм, оборудованная душем | ул. Липатенкова, д.6 | 71 | 7,48 | 531,08 | 6110,91 |
|  |  |  | 71 | 4,32 | 306,72 | 151,34 |
| 2 | Холодное водоснабжение, центральная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель |  | 4 | 5,69 | 22,76 | 273,12 |
| 3 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до 1700мм, оборудованная душем | ул. Липатенкова, д8 | 80 | 7,48 | 598,4 | 6885,54 |
|  |  |  | 80 | 4,32 | 345,6 | 170,53 |
| 4 | Холодное водоснабжение, центральная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель |  | 4 | 5,69 | 22,76 | 273,12 |
| 5 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до 1700мм, оборудованная душем | ул. Липатенкова, д10 | 81 | 7,48 | 605,88 | 6971,61 |
|  |  |  | 81 | 4,32 | 349,92 | 172,66 |
| 6 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.1 | 9 | 7,48 | 67,32 | 774,62 |
|  |  |  | 9 | 4,32 | 38,88 | 19,18 |
| 7 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.2 | 4 | 7,48 | 29,92 | 344,28 |
|  |  |  | 4 | 4,32 | 17,28 | 8,53 |
| 8 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.3 | 22 | 7,48 | 164,56 | 1893,52 |
|  |  |  | 22 | 4,32 | 95,04 | 46,89 |
| 9 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.4 | 17 | 7,48 | 127,16 | 1463,18 |
|  |  |  | 17 | 4,32 | 73,44 | 36,24 |
| 10 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Озерная, д.5 | 12 | 7,48 | 89,76 | 1032,83 |
|  |  |  | 12 | 4,32 | 51,84 | 25,58 |
| 11 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.2 | 8 | 7,48 | 59,84 | 688,55 |
|  |  |  | 8 | 4,32 | 34,56 | 17,05 |
| 12 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.4 | 6 | 7,48 | 44,88 | 516,42 |
|  |  |  | 6 | 4,32 | 25,92 | 12,79 |
| 13 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.6 | 3 | 7,48 | 22,44 | 258,21 |
|  |  |  | 3 | 4,32 | 12,96 | 6,39 |
| 14 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, централизованное горячее водоснабжение, ванна от 1500 до1700мм, оборудованная душем | ул. Ветеранов, д.8 | 16 | 7,48 | 119,68 | 1377,11 |
|  |  |  | 16 | 4,32 | 69,12 | 34,11 |
| 15 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, с ваннами | ул. Ветеранов, д.10 частный дом | 14 | 4,32 | 60,48 | 725,76 |
| 16 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, с ваннами | ул.Ветеранов, д.11 | 29 | 4,32 | 82,8 | 993,6 |
| 17 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, с газоснабжением |  | 6 | 4,4 | 26,4 | 316,8 |
| 18 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, с газоснабжением |  | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
| 19 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, газовый или электрический нагреватель |  | 13 | 5,69 | 73,97 | 887,64 |
| 20 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый или электрический нагреватель |  | 0 | 5,69 | 0 | 0 |
| 21 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, без ванн, с газоснабжением |  | 0 | 3,56 | 0 | 0 |
| 22 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водозабор |  | 0 | 6,3 | 0 | 0 |
| 23 | Холодное водоснабжение, централизованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водозабор |  | 5 | 6,3 | 31,5 | 378 |
| 24 | Водопользование из уличных водоразборных колонок |  | 0 | 0,91 | 0 | 0 |
| 25 | Холодное водоснабжение |  | 0 | 1,52 | 0 | 0 |
| 26 | Водопой скота, коровы |  | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
|  | свиньи |  | 0 | 0,61 | 0 | 0 |
|  | козы |  | 0 | 0,24 | 0 | 0 |
|  | лошади |  | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| 27 | полив земельного участка из водоразборного крана на территории земельного участка (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня. |  | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 28 | полив земельного участка из уличной водоразборной колонки (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня. |  |  | 5 | 0 |  |
| 29 | Бани в личном пользовании, не подключенные к центральной системе водоснабжения |  | 0 | 0,22 | 0 | 0 |
| 30 | по счетчику (частный сектор) |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | ж.д. №6, ул. Липатенкова |  | 163 |  | 380 | 4560 |
|  | ж.д. №8, ул. Липатенкова |  | 130 |  | 317 | 3804 |
|  | ж.д. №10, ул. Липатенкова |  | 120 |  | 295,5 | 3546 |
|  | ж.д. №1, ул. Озерная |  | 14 |  | 39,5 | 474 |
|  | ж.д. №3, ул. Озерная |  | 6 |  | 31 | 372 |
|  | ж.д. №4, ул. Озерная |  | 17 |  | 34 | 408 |
|  | ж.д. №5, ул. Озерная |  | 13 |  | 30 | 360 |
|  | ж.д. №2, ул. Ветеранов |  | 15 |  | 28 | 336 |
|  | ж.д. №4, ул. Ветеранов |  | 16 |  | 35 | 420 |
|  | ж.д. №6, ул. Ветеранов |  | 16 |  | 56,5 | 678 |
|  | ж.д. №8, ул. Ветеранов |  | 8 |  | 8 | 96 |
|  | ж.д. №10, ул. Ветеранов частный |  | 1 |  | 15 | 180 |
|  | Ж.д. №11, ул.Ветеранов |  | 29 |  | 82,8 | 993,6 |
|  | д. Сметанино всего: |  |  |  |  | 48100,11 |
|  | д. Архиповка |  |  |  |  |  |
| 1 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, с ваннами, с газоснабжением | ул. Школьная, д.2 | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
|  | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, с ваннами, с газоснабжением | ул. Школьная, д.3 | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
| 2 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, газовый или электрический водонагреватель |  | 0 | 5,69 | 0 | 0 |
| 3 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, быстродействующий газовый водонагреватель, многоточечный водозабор |  | 0 | 6,3 | 0 | 0 |
| 4 | Холодное водоснабжение |  | 0 | 1,52 | 0 | 0 |
| 5 | Холодное водоснабжение, нецентрализованная канализация, ванна, с газоснабжением |  | 0 | 4,4 | 0 | 0 |
| 6 | Водопользование из уличных водоразборных колонок |  | 0 | 0,91 | 0 | 0 |
| 7 | Водопой скота: коровы |  | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
|  | свиньи |  | 0 | 0,61 | 0 | 0 |
|  | козы |  | 0 | 0,24 | 0 | 0 |
|  | лошади |  | 0 | 1,83 | 0 | 0 |
| 8 | Бани в личном пользовании, не подключенные к центральной системе водоснабжения |  | 0 | 0,22 | 0 | 0 |
| 9 | полив земельного участка из водоразборного крана на территории земельного участка (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня |  | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | полив земельного участка из уличной водоразборной колонки (с 15.05. по 15.08) 92 кал. дня |  |  | 5 | 0 | 0 |
| 11 | по счетчику частный сектор |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | по счетчику ж.д. №2 ул. Школьная |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | д. Архиповка всего: |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Итого: по Сметанинскому с/поселению |  |  |  |  | 48100,11 |

Предприятия, организации

| № п/п | Потребители | Водоотведение в месяц, м3 | Водоотведение в год, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | д. Сметанино |  |  |
| 1 | Филиал Катынской участковой больницы | 9,8 |  |
| 2 | МБДОУ детский сад «Солнышко» д. Сметанино | 121,0 |  |
| 3 | Смоленское РАЙПО | - |  |
| 4 | Администрация Сметанинского сельского поселения | 1,2 |  |
| 5 | МБОУ «Сметанинская СОШ» | 29,0 |  |
| 6 | КСК «Сметанино» | 8,1 |  |
| 7 | Сметанинская библиотека №30 | 0,5 |  |
| 8 | МБОУ ДОД «Сметанинская ДШИ» | 8,3 |  |
| 9 | ООО «Птицефабрика «Сметанино» - столовая (по счетчику) | 25,0 |  |
| 10 | Магазин ООО «Гермес» | 9,1 |  |
| 11 | Магазин ООО «Саванна» | 9,1 |  |
| 12 | Отделение связи д. Сметанино | 0,74 |  |
| 13 | Котельная в д. Сметанино (собственные нужды) | 329,83 |  |
| 14 | Уборка лестничных клеток ООО «Катынская ЖЭО» |  |  |
|  | Прочие | 135,14 | 1621,68 |
|  | Бюджет (школа уч.год) | 173,5 | 1735,00 |
|  | Бюджет (школа на каникулах) | 145,0 | 290,00 |
|  | На нужды предприятия | 329,83 | 3957,96 |
|  | Всего по д. Сметанино | 783,47 | 7604,64 |
|  | д. Адхиповка |  |  |
| 1 | МБОУ «Архиповская СОШ» | 13,9 | 0 |
| 2 | Кафе «Маяк» И.П.Аманова Л.Б. (по счетчику) | 24,0 | 0 |
| 3 | ООО «АРИС-Н» -заправка (по счетчику) | 24,0 | 0 |
| 4 | Магазин «Продукты» ООО «Уткин и К» (по счетчику) | 3,0 | 0 |
| 5 | ООО «Строительная компания «ИМОНИКА» (по счетчику) | 78,0 | 0 |
| 6 | ОАО «НК «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» (АЗС в д. Архиповка –по счетчику) | 12,0 | 0 |
| 7 | Магазин д. Архиповка ИП Ефаненкова | 7,4 | 0 |
| 8 | Катынское сельпо продовольственный магазин хозяйственный магазин | 21,9 | 0 |
|  | Прочие | 0 | 0 |
|  | Бюджет школа (уч.год) | 0 | 0 |
|  | Бюджет (школа каникулы) | 0 | 0 |
|  | Нужды предприятия | 0 | 0 |
|  | Всего по д. Архиповка |  | 0,00 |
|  | Итого: по Сметанинскому с/п |  | 7604,64 |
|  | Прочие |  | 1621,68 |
|  | Бюджет |  | 2025,00 |
|  | Нужды предприятия |  | 3957,96 |

# 1.4 Основные технические и экономические характеристики системы водоснабжения сельского поселения

В настоящее время водоснабжение объектов Сметанинского сельского поселения осуществляется из подземных водоисточников – артезианских скважин. Обслуживающая организация - ООО «Коммунальные системы «Катынь».

Ниже, в таблице 1.4.1 приведена производственная программа ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоснабжению.

Таблица 1.4.1 Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014*

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем выработки воды | м3 | 206435,00 |
| 2. | Объем воды полученной со стороны | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем воды, используемый на собственные нужды | м3 | 71,00 |
| 4. | Объем отпуска воды в сеть | м3 | 206364,00 |
| 5. | Объем потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 8,7 |
| 6. | Объем потерь | м3 | 17967,00 |
| 7. | Объем воды используемый на нужды предприятия | м3 | 8731,00 |
| 8. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 179666,00 |
| 8.1. | населению | м3 | 164219,00 |
| 8.2. | бюджетным потребителям | м3 | 6211,00 |
| 8.3. | прочим потребителям | м3 | 9236,00 |

Таблица 1.4.2 Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоснабжению (холодная питьевая вода) на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014*

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Принято в прошлом периоде | Значение финансовых затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 291,15 | 264,66 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 1509,55 | 1476,61 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 455,88 | 445,94 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 728,18 | 728,18 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 287,10 | 200,61 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 62,54 | 109,00 |
| 7 | Обще-эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 797,48 | 912,95 |
| 8 | Налоги | тыс. руб. | 66,44 | 63,68 |
| 9 | Себестоимость | тыс. руб. | 4198,31 | 4201,63 |
| 10 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 4198,31 | 4201,63 |
| 11 | Объем реализации услуг | тыс. руб. | 217,99 | 188,397 |

* - производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоснабжению, и расчет финансовых потребностей на ее реализацию, представлены для  Сметанинского и Катынского  сельских поселений.

## Рисунок 1.4.1  Распределение потребления воды по группам потребителей

## (для Сметанинского и Катынского   поселений)

Согласно приведенным выше данным, потери воды составляют 17,967 тыс. куб. м, или 8,7%. Основным потребителем воды является население – 91,00%, вторым по значимости  являются прочие потребители -5,00%.

## Рисунок 1.4.2  Распределение затрат в системе водоснабжения

(для Сметанинского и Катынского поселений)

Из приведенных выше данных, основная часть затрат, влияющих на величину тарифа в данных сельских поселениях, являются обще-эксплуатационные расходы (22,00%), аренда (18,00%) и оплата труда (39,70%).

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками, установлен следующий тариф на холодную воду ООО «Коммунальные системы «Катынь»» для расчетов с потребителями.

Таблица 1.4.3

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м³ (НДС не облагается) |
| --- | --- |
| Услуги по водоснабжению: - население - прочие потребители | 22,3 22,3 |

С целью выполнения требований ФЗ №261 первоочередным мероприятием в поселении является установка коммерческих приборов учета для всех потребителей, находящихся в данном поселении.

# 1.5 Основные технические и экономические характеристики системы водоотведения сельского поселения

Система централизованной канализации Сметанинского сельского поселения  имеется в д. Сметанино.

Ниже, в таблице 1.5.1 приведена производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоотведению.

Таблица 1.5.1 Производственная программа ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоотведению  на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014*

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измер. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 134484,00 |
| 2. | Объем стоков, переданных на очистку другим предприятиям | м3 | 0,00 |
| 3. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | м3 | 0,00 |
| 4. | Объем стоков – нужды предприятия | м3 | 6617,00 |
| 5. | Объем реализации услуг, в том числе по потребителям | м3 | 127867,00 |
| 5.1 | населению | м3 | 120489,00 |
| 5.2 | бюджетным потребителям | м3 | 5331,00 |
| 5.3 | прочим потребителям | м3 | 2047,00 |

Таблица 1.5.2 Расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоотведению на период регулирования с 01.07.2013 по 30.06.2014

| № п/п | Наименование статей затрат | Ед. измерения | Принято в прошлом периоде | Значение финансовых затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | тыс. руб. | 20,52 | 20,94 |
| 2 | Оплата труда | тыс. руб. | 575,16 | 598,51 |
| 3 | Страховые взносы | тыс. руб. | 173,70 | 180,75 |
| 4 | Аренда | тыс. руб. | 331,76 | 331,76 |
| 5 | Материалы | тыс. руб. | 29,91 | 15,24 |
| 6 | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 75,06 | 78,22 |
| 7 | Обще-эксплуатационные расходы | тыс. руб. | 297,68 | 344,31 |
| 8 | Налоги | тыс. руб. | 15,28 | 16,01 |
| 9 | Плата за загрязнения | тыс. руб. | 14,12 | 14,86 |
| 10 | Себестоимость | тыс. руб. | 1533,19 | 1600,60 |
| 11 | Объем финансовых потребностей - всего | тыс. руб. | 1533,19 | 1600,60 |
| 12 | Объем реализации услуг | тыс. м3. | 154,25 | 134,484 |

* - производственная программа  ООО «Коммунальные системы «Катынь» на услуги по водоотведению, и расчет финансовых потребностей на ее реализацию, представлены для  Сметанинского и  Катынского  сельских поселений.

В соответствии с приведенными техническими и экономическими характеристиками, установлен следующий тариф на холодную воду ООО «Коммунальные системы «Катынь»» для расчетов с потребителями.

Таблица 1.5.3

| Наименование услуг | Размер тарифа, руб./м³ (НДС не облагается) |
| --- | --- |
| Услуги по водоотведению: - население - прочие потребители | 11,90 11,90 |

# Раздел 2 Направление развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с проектом генерального плана поселения и другими документами территориального планирования можно выделить следующие аспекты развития системы водоснабжения, а в частности развитие системы подачи питьевой воды потребителям, а также улучшение качества системы пожаротушения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Эксплуатация существующих и проектирование новых скважин и систем хозяйственно-питьевого водоснабжения должны осуществляться в соответствии с «Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно питьевого назначения» №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнений».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос источников водоснабжения и водопроводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно питьевого водоснабжения. Для водозаборных скважин зоны санитарной охраны представлены I-ым поясом (строгого режима). Граница ЗСО I пояса для артезианских скважин устанавливается на расстоянии 30 м от центра каждой скважины и ограждением по периметру. Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Контроль за соответствием государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осуществлять согласно СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

В целях рационального использования и охраны подземных вод в процессе эксплуатации водозаборных скважин необходимо в соответствии с лицензионным соглашением:

- производить замеры динамического уровня подземных вод в скважинах;

- вести достоверный учет объема добываемых вод;

- производить отбор проб подземных вод из водозаборных скважин на химические анализы по контролируемым показателям;

- соблюдать условия ведения мониторинга, представлять отчеты о добыче подземных вод и результаты химических анализов в контролирующие органы по установленным срокам и формам;

- соблюдать условия эксплуатации I-го пояса зон санитарной охраны водозаборных скважин.

Не допускается прокладка водоводов и водопроводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Перспективное развитие территории:

Для бесперебойного водоснабжения сельского поселения и обеспечения потребителей водой в полном  объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- Проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов;
 	- вести модернизацию головных сооружений водопровода;

- на водопроводных насосных станциях постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное (высокоэффективное

и энергоэкономичное);

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- в соответствии с  нормативными документами необходимо организовать зоны санитарной охраны на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Направление в развитии пожаротушения

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

- Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре.

- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.

# Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды. Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

# 3.1 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Общий баланс подачи и реализации воды, структурный баланс реализации поднятой воды, а также сведения о фактическом потреблении представлены в следующей таблице.

Таблица 3.1.1 Баланс водоснабжения по организации ООО «Коммунальные системы «Катынь» (Катынское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | на промывку сетей | прочие | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | ООО "Коммунальные системы «Катынь»" (Сметанинское с/п) 2013г | вода питьевого качества | 83786,73 |  |  |  | 83786,73 | 8300,00 | 75486,73 | 5091,00 |  |  | 5091,00 | 70395,73 | 2144,00 | 64260,03 | 3991,7 |  |  |

Таблица 3.1.2  Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Катынь» (водоснабжение)

|  | Наименование | Водоснабжение м³ 2028 год |
| --- | --- | --- |
| д. Сметанино |
| 1 | Население | 58554,8 |
| 2 | Прочие | 1948,10 |
| 3 | Бюджет | 2025,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 5091,00 |
|  | итого: | 67618,90 |
| д. Архиповка |
| 1 | Население | 14573,10 |
| 2 | Прочие | 2043,60 |
| 3 | Бюджет | 119,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 0,00 |
|  | итого: | 16735,70 |
| Итого: по Сметанинскому поселению | 84354,60 |

Исходя из выше полученных данных, ниже в таблицы сведены перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации воды, структурный – баланс реализации воды по группам абонентов).

Таблица 3.1.3 Перспективный баланс водоснабжения  ООО «Коммунальные системы «Катынь» (Катынское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Вид товара | Поднято воды | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | Получено воды со стороны | Пропущено воды через очистные сооружения (справочно) | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды, всего | Расход воды на нужды предприятия | Отпущено воды по категориям потребителей | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | на очистные сооружения | на промывку сетей | прочие | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |  |  |
| 1.1 | ООО "Коммунальные системы «Катынь»" (Сметанинское с/п) 2013г | вода питьевого качества | 83786,73 |  |  |  | 83786,73 | 8300,00 | 75486,73 | 5091,00 |  |  | 5091,00 | 70395,73 | 2144,00 | 64260,03 | 3991,70 |  |  |
| 1.2 | ООО "Коммунальные системы «Катынь»" (Сметанинское с/п) 2028г | вода питьевого качества | 93623,30 |  |  |  | 93623,30 | 9270,00 | 84354,60 | 5091,00 |  |  | 5091,00 | 79263,6 | 2144,00 | 73127,90 | 3991,70 | 79263,60 |  |

# 3.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения, прогноз объема сточных вод.

Общий баланс поступления сточных вод и отведения стоков, структурный баланс поступления сточных вод, а также сведения о фактическом поступлении приведены в следующей таблице.

Таблица 3.2.1 Баланс водоотведения по организации ООО «Коммунальные системы «Катынь» (Катынское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| А | Б | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1 | ООО "Коммунальные системы «Катынь» (Сметанинское с/п) 2013 год | 54711,15 | 3957,96 | 50753,19 | 2025,00 | 47106,51 | 1621,68 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 54711,15 |

В следующей таблице проведен прогноз поступления сточных вод в поселении на основании демографической ситуации региона.

Таблица 3.2.2 Потребители и объемы предоставляемых услуг ООО «Коммунальные системы «Катынь» (водоотведение)

|  | Наименование | Водоотведение, м³ 2028 год |
| --- | --- | --- |
| д. Сметанино |
| 1 | Население | 53607,2 |
| 2 | Прочие | 1621,68 |
| 3 | Бюджет | 2025,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 3957,96 |
|  | итого: | 61211,84 |
| д. Архиповка |
| 1 | Население | 0,00 |
| 2 | Прочие | 0,00 |
| 3 | Бюджет | 0,00 |
| 4 | Бюджет (баня) | 0,00 |
| 5 | Собственные нужды | 0,00 |
| 6 | Нужды предприятия | 0,00 |
|  | итого: | 0,00 |
| Итого: по Сметанинскому поселению | 61211,84 |

Исходя из выше полученных данных ниже в таблицы сведены перспективные балансы поступления сточных вод (общий – баланс поступления сточных вод, структурный – баланс поступления сточных вод по группам абонентов).

Таблица 3.2.3 Перспективный баланс водоотведения по организации ООО «Коммунальные системы «Катынь» (Катынское сельское поселение)

| № п/п | Наименование организации | Пропущено сточных вод, всего | Хозяйственные нужды предприятия | По категориям потребителей | Пропущено через cобственные очистные сооружения | Передано сточных вод другим канализациям | Сброшенные воды без очистки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Финансируемые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие | Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей |  | Всего | На очистные сооружения | В канализационную сеть |  |
| А | Б | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | 1.2.3 | 1.2.4 | 2 | 3 | 3.1 | 3.2 | 4 |
| 1 | ООО "Коммунальные системы «Катынь» (Сметанинское с/п) 2013 год | 54711,15 | 3957,96 | 50753,19 | 2025,00 | 47106,51 | 1621,68 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 54711,15 |
| 2 | ООО "Коммунальные системы «Катынь» (Сметанинское с/п) 2028 год | 61211,84 | 3957,96 | 57253,88 | 2025,00 | 53607,20 | 1621,68 |  | 61211,84 | 0,00 |  |  |  |

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

# 4.1 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения.

Для развития систем водоснабжения в сельском поселении должны проводиться следующие мероприятия:

- реконструкция существующих и строительство новых подземных водозаборов с целью обеспечения водоснабжением центров расселения населения от сетей водоснабжения;

- реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения во всех центрах расселения населения;

- строительство в плотно застроенных населенных пунктах уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- развитие систем кустового водоснабжения нескольких домов от автономных колодцев и скважин;

- организация в соответствии с существующими нормами зон санитарной охраны артезианских скважин;

- инвентаризация водного хозяйства, обеспечение полноценного учета водопотребления, ликвидации утечек;

- строительство колодцев и обеспечение их исправного технического состояния и норм санитарной защиты.

# 4.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Основная задача по развитию систем канализации в сельском поселении заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство новых сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- реконструкция, находящихся в аварийном состоянии, очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано водоснабжение населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы: реконструкция существующих и строительство новых уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих и строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок и организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

В первую очередь развитие систем автономной и центральной канализации необходимо в населенных пунктах, где такие системы в том или ином виде уже имеются, в наиболее людных и развиваемых населенных пунктах и в населенных пунктах, расположенных в водоохранных зонах водных объектов:

- д. Сметанино – капитальный ремонт существующих систем водоотведения и строительство новых сетей путем устройства автономных систем водоотведения с применением компактных очистных сооружений и установок, с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- д. Архиповка, д.Почаево - строительство автономных и  групповых систем водоотведения с применением компактных очистных сооружений и установок, с обеспечением полной биологической очистки стоков;

Развитие систем водоотведения в населенных пунктах, в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень сельского поселения на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации и почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность и упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных.

В строительных нормах и правилах сельского поселения должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора и очистки стоков.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения  экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования.  Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений.

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 5.1 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья Сметанинского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

# 5.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Строительство новых очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки  стоков.

# 5.2.1 Сведения о мероприятиях по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Строительство индивидуальных биологических очистных сооружений (для нужд индивидуальных участков), что положительно скажется на флоре и фауне в сельском поселении.

# 5.2.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

При строительстве очистных сооружений планируется эффективно утилизировать осадки сточных вод.

Обеззараживание осадка от яиц гельминтов может производится препаратом «Бингсти».Избыточный обеззараженный ил после очистных сооружений отводится на проектируемые иловые площадки. Для отвода дренажных вод после иловых площадок в голову очистных сооружений предусмотрено строительство дренажной насосной станции заводского изготовления.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

# 6.1 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Схемой предполагается следующие мероприятия по усовершенствованию схемы водоснабжения

Мероприятия на расчетный срок

1. Произвести реконструкцию водопровода включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1250  руб./п.м.

2. Для улучшения качества подачи воды необходимо произвести либо реконструкцию башни, либо использовать станцию управления скважинными насосами.

Водонапо́рная башня ("Башня Рожновского") — сооружение в системе водоснабжения для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, создания её запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Недостатки использования старой Башни Рожновского:

- старая башня требует дорогостоящего ремонта (восстановление герметичности, покраска, очистка, дезинфекция, и пр.) или замены на новую (демонтаж старой башни, покупка, транспортировка, установка, подключение, ввод в эксплуатации).

- при этом в зимнее время из-за недостаточного водопотребления возможно замерзание воды в башне, замерзание перелившейся воды зимой или подтопление фундамента летом в случае отказа автоматики водонапорной башни.

- давление воды не регулируется и ограничено высотой башни.

- интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости

Из положительных моментов применения водонапорной башни можно отметить наличие запаса воды при отключении электричества, но, как правило, он не обеспечивает достаточного количества воды для надежного тушения пожаров и бесперебойного аварийного водоснабжения.

Безбашенное водоснабжение

Преимущества внедрения станции управления насосами вместо водонапорной башни:

- отсутствие затрат на регулярную (1 раз в 2 года) промывку и дезинфекцию башни;

- отсутствие затрат на ремонтно-восстановительные работы при эксплуатации башни;

- автоматическое поддержание заданного давления воды в напорной магистрали независимо от её фактического расхода потребителями в каждый момент времени (значения давлений можно установить для режимов работы «день/ночь»);

- снижение давления в магистрали (особенно при сильном износе старых трубопроводов) позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал;

- увеличение давления в системе при увеличении этажности застроек и надежности трубопроводов для обеспечения подачи воды на верхние этажи потребителям;

- при наличии нескольких насосов возможно переключение с одного насосного агрегата на другой автоматически в соответствии с алгоритмом работы,  или по заданному критерию, или дистанционно по команде с диспетчерского пункта, например, для выравнивания наработанных  моточасов (ресурса) насосных агрегатов;

- надежная защита двигателей насосных агрегатов и средств управления от аварийных ситуаций (короткое замыкание, обрыв фазы, перегрузка двигателя, перегрев двигателя и пр.);

- защита от затопления помещения водозаборного узла (ВЗУ), от несанкционированного доступа в помещение ВЗУ;

- работа ВЗУ в автоматическом режиме (без участия оперативного дежурного персонала). Требуются только профилактические осмотры;

- экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы, снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30%, увеличение срока службы трубопроводов, уменьшение затрат на устранение аварий, повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза (из-за отсутствия гидроударов). (При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. При частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора);

- для установки станции управления потребуется небольшое помещение, а с вводом в эксплуатацию справится сварщик и инженер КИПиА: необходимо врезать в трубу датчик давления, подключить и настроить станцию. Запуск станции осуществляется в течение нескольких часов. Каждая станция управления содержит паспорт и схемы подключения с подробными инструкциями по монтажу и эксплуатации. Параметры электродвигателей насосных агрегатов и уставки давления могут, заноситься по желанию Заказчика уже на производстве, что облегчает ввод МСЧР в эксплуатацию на объекте;

- при невозможности выполнения работ силами Заказчика наши специалисты произведут монтаж, подключение и ввод в эксплуатацию станции управления, бесплатное обучат эксплуатирующий персонал;

- использование импортных комплектующих в станциях управления насосами повышает их надежность. Гарантийный срок 24 месяца;

- возможность интеграции с системами учета расхода воды и электроэнергии;

- возможность интеграции с автоматизированной системой управления верхнего уровня,  дистанционного управления работой насосов, получения информации по радиоканалу или сотовой связи с помощью автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления; при наличии нескольких скважин можно обеспечить периодическую смену работающего насоса для равномерного распределения нагрузки, износа и исключения заиливания скважины.

Система управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование системы осуществляется без обслуживающего персонала.

Характеристики станции управления:

- работа при температуре – 30°С …+ 60°С;

- стабильность регулируемого давления ±0,1 атм;

- режим ночного энергосбережения;

- учет сезонных/суточных графиков расхода воды.

Все станции управления конструктивно выполнены со степенью защиты IP54 (ГОСТ 14254-96) в герметичном корпусе без вентиляционных отверстий и сменных фильтрующих элементов, оборудованы встроенной системой автоматического подогрева, комплектуются необходимыми датчиками и протестированы в заводских условиях.

Номенклатура серийно выпускаемых станций управления обеспечивает работу погружных насосных агрегатов любых марок с мощностью электродвигателя от 3,0 до 75 кВт.

Обоснование замены водонапорной башни на станцию управления скважинными насосами

Стоимость основного оборудования

Стоимость новой башни системы Рожновского на сегодняшний день в зависимости от объема колеблется в среднем 300 - 500 тыс. рублей. В случае нового строительства следует также учитывать стоимость разработки проекта и стоимость всех других подготовительных работ (плюс в среднем 200 тыс. рублей).

Т.е., затраты на установку данной башни составит в среднем 500 -700 тыс. руб.: - стоимость собственно башни, привязка её на место, фундамент (500 кг арматурной стали, 10 кг листовой стали, 25 т бетона, плюс работы).

При использовании частотного регулирования стоимость частотных преобразователей (на примере, 7,5 кВт) составляет 32,0 тыс. руб. В качестве датчиков давления используются как датчики с токовым выходом 4~20 мА типа КРТ-5 или МВS 3000, так и электроконтактные манометры типа ЭКМ. Приборы равнозначны с точки зрения управления частотным преобразователем, различия заключаются в точности поддержания заданного давления в системе, т.е. датчик давления поддерживает давление в системе с точностью до 1%, в то время как использование ЭКМ позволяет поддерживать давление в системе в пределе, заданном ЭКМ.

Таким образом, в цену базового комплекта оборудования при безбашенном водоснабжении входит стоимость:

• частотного преобразователя – 32,0 тыс. руб.;

• датчика давления – 6,5 тыс. руб.;

• монтажных работ – 25 тыс. руб. (в среднем);

• пуско-наладочных работ – 20 тыс. руб. (в среднем).

Итого: стоимость решения без водонапорной башни – 83,5 тыс. руб., стоимость установки башни – порядка 500-600 тыс. руб.

Также, сама артезинская скважина находится в неудовлетворительном состоянии и требует капитального ремонта. Ориентировочная стоимость капитального ремонта скважины составит 230 тыс. рублей. Ориентировочная стоимость проектно-сметных работ включена в стоимость.

Расходы, связанные с обслуживанием оборудования

Экономия электроэнергии происходит за счет разности работ, производимых насосом при подъеме воды на высоту водонапорной башни и подаче к потребителю по горизонтальному водопроводу, плюс экономия за счет стабилизации давления и уменьшения утечек из башни, особенно в зимний период. Еще одним источником экономии при частотном регулировании служит встроенная автоматическая функция минимизации затрат электроэнергии при слабой нагрузке.

Таким образом, суммарная экономия электроэнергии составляет от 30% до 50 %.

Такая существенная экономия электроэнергии становится возможной еще и потому, что снижается общий расход воды, в том числе потери от утечек. Экономия воды в системах водоснабжения связана с устранением при регулируемом электроприводе ненужных избытков давления. Для существующих систем водоснабжения в коммунальной сфере, не находящихся в аварийном состоянии, каждая лишняя атмосфера вызывает за счет больших утечек дополнительные 2~7% потерь воды, которые и приходится восполнять, затрачивая дополнительное количество электроэнергии при эксплуатации насосного агрегата.

Система управления включает в себя преобразователь частоты, аппаратуру защиты и коммутации. Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения, скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод 4-х различных уставок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса.

Вывод - таким образом, установка станции управления скважинными насосами является наиболее выгодным мероприятием. К тому же данное мероприятие можно проводить не только в качестве альтернативы ремонта водонапорной башни, но и в качестве отдельно взятого мероприятия для сокращения расхода электроэнергии. Итого суммарная ориентировочная стоимость модернизация водозаборного сооружения составит 313,5 тыс.рублей.

# 6.2 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

1. Строительство компактных современных очистных сооружений  и установок, с обеспечением полной биологической очистки стоков.

Установка современных очистных сооружений

Для уменьшения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади необходимо произвести установку современных очистных сооружений.

Метод биохимической очистки сточных вод активным илом заключается в переработке скоплениями аэробных микроорганизмов органических загрязнений при их частичной или полной минерализации, в присутствии кислорода, подаваемого в аэротэнк, и последующим разделением прореагировавшей смеси. Условно, принято разделять весь процесс очистки на два периода: период биологического созревания и период стационарного биохимического окисления.

В период биологического созревания в аэробных условиях с активным илом развивается оптимальное количество активного ила, адаптированного применительно к этому режиму работы установки, количеству и качеству сточной воды.

В период стационарного процесса работы очистных установок с аэрацией, обычно, различают четыре фазы работы активного ила.

Первая фаза:

Биосорбция органического вещества хлопьями активного ила. 
Происходит интенсивный прирост биомассы активного ила и резкое снижение концентрации органических загрязнений за счет биосорбции органических загрязнений активным илом. Продолжительность фазы биосорбции не превышает 30 минут.

Вторая фаза:

Биохимическое окисление органических веществ хлопьями активного ила. Происходит дальнейший прирост биомассы активного ила и снижение концентрации органических загрязнений за счет декарбонизации. Продолжительность фазы биохимического окисления около 1 часа. 
Рассмотрим процессы, протекающие в фазе биохимического окисления, подробнее.

Как известно, биохимическую очистку сточных вод осуществляют главным образом микробы. Микробы не имеют специальных органов пищеварения, поэтому все необходимые для их жизнедеятельности вещества попадают в клетку через мельчайшие поры клеточной оболочки (мембраны). Эти поры настолько малы, что для проникновения через них вещества должны быть предварительно подготовлены, т.е. предварительно размельчены до молекулярного состояния и частично превращены в более простые соединения в окружающем их растворе. Для этого в процессе эволюции у микроорганизмов выработалась способность выделять в окружающую среду гидролитические экзоферменты (эктоферменты), которые и подготавливают содержащиеся в ней сложные вещества к усвоению микробной клеткой.

Другая группа ферментов, называемая от эндоферменты, в отличие экзоферментов, действует внутри микробной клетки. Эндоферменты способствуют усвоению питательных веществ клеткой. Как только питательные вещества попадают в клетку, эндоферменты сразу же перерабатывают их в вещество протоплазмы клетки.   
Каждый из вырабатываемых ферментов имеет свою цель. Одни из них действуют на белки, вторые на жиры, третьи на углеводы. 
Вся совокупность биохимических процессов, протекающих при очистке сточных вод, очень сложна, однако схематически их можно представить следующим образом.

Углеводы в аэробных условиях подвергаются изменениям, которые показаны на рисунке. Кроме того, незначительная часть моносахаридов идет для синтеза гликогена в микробных клетках, хотя большая часть в процессе эндогенного дыхания микробной клетки окисляется (попросту сгорает). Весь процесс окисления углеродсодержащих веществ в аэробных условиях носит название декарбонизации сточных вод.

Третья фаза:

Синтез клеточного вещества активного ила из оставшихся органических веществ сточной воды за счет энергии, освободившейся во второй фазе.

Количество органического субстрата, переходящего в новые клетки, составляет приблизительно 65%. Эта фаза отличается от предыдущих относительным постоянством массы активного ила, она протекает до тех пор, пока не будет исчерпано все органическое вещество, предварительно накопленное клеткой микроорганизмов ила. Суммарная продолжительность этой фазы в аэротенке и регенераторе составляет в стационарном процессе около 20 часов.

Одним из органогенов, элементом необходимым для развития любого микроорганизма, является азот. В связи с этим на практике огромное значение имеет биохимический распад белков.

Распад белка в аэробных условиях можно представить следующим образом. Белковые молекулы под влиянием ферментов, выделяемых микроорганизмами, расщепляются на ряд более простых веществ. Этот распад происходит через альбумозы и пептоны до аминокислот. Часть аминокислот используется как строительный материал размножающимися микроорганизмами активного ила, а часть подвергается дезаминированию с образованием аммиака, воды и СО2. В аэробных условиях образующийся аммиак растворяется в воде, образуя гидрат окиси аммония, который, в свою очередь, связывается с углекислотой, образуя углекислый аммоний. 
Однако стоит отметить, что большая часть аминокислот, образовавшихся из белков сточных вод при их расщеплении, используется как строительный и энергетический материал для биосинтеза клеток микроорганизмов активного ила.

Четвертая фаза:

Эндогенное дыхание или окисление клеточного вещества активного ила. Эта фаза характеризуется уменьшением биомассы активного ила. Органические вещества клеток биомассы подвергаются эндогенному окислению до конечных продуктов NН3, СО2, Н2O, что приводит к уменьшению общей массы ила. Эта фаза начинается после 20-24 часов аэрации активного ила и заканчивается через 2-3 суток.

Из азота, использованного как строительный материал для синтеза активного ила, при биохимическом окислении, образуется, в конечном счете, углекислый аммоний. Этот процесс наглядно отображен на рисунке. 
Следует особо отметить, что жиры мало и медленно подвергаются биохимическим процессам разложения, и их биохимическое окисление происходит именно в этой фазе.

Дальнейшая очистка сточных вод.

Азотсодержащие органические вещества попадают в сточную воду не только в виде белка, но и в виде продуктов обмена, в частности мочевины. Образующийся углекислый аммоний при дезаминировании, самоокислении активного ила, при гидролизе мочевины и других продуктов азотистого обмена в дальнейшем подвергается биохимическому окислению при помощи аэробных бактерий.

Этот процесс, получивший название нитрификации, осуществляется в две фазы.

Первая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитриты) кокковыми бактериями из рода B.Nitrosomonas.

Вторая фаза:

В этой фазе аммонийные соли, в результате биохимического окисления, превращаются в азотистые соединения (нитраты) бактериями из рода B.Nitrobaster.

Таким образом, азотная кислота в виде минеральных солей (нитратов) является конечным продуктом окисления белковых веществ и продуктов их обмена в животных и растительных организмах. В связи с этим по количеству нитратов судят об успешности и полноте процесса биохимического окисления. Процесс нитрификации связан с выделением большого количества тепла, и поэтому играет немаловажную роль при эксплуатации сооружений биохимической очистки в зимний период. 
Следует отметить, что кроме этого во время нитрификации происходит накопление кислорода, который далее будет использован для биохимического окисления органических безазотистых веществ, когда полностью израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный в воде) кислород.

Далее следует процесс денитрификации, под денитрификацией, в широком смысле слова, понимается процесс восстановления микроорганизмами солей азотной кислоты (нитратов) независимо от того, образуются ли при этом соли азотистой кислоты, низшие окислы азота, аммиак или свободный азот.

Так в щелочной среде и при свободном доступе кислорода восстановительный процесс не идет дальше солей азотистой кислоты, в кислой среде и при затрудненном доступе кислорода восстановление идет до аммиака.

Денитрификацией, в более узком смысле, называют разложение азотнокислых или азотистокислых солей с выделением свободного азота. Не имея свободного кислорода или располагая им в ограниченном количестве, денитрифицирующие бактерии получают его при расщеплении солей азотной или азотистой кислоты, одновременно окисляя им же безазотные органические соединения, получая при этом энергию необходимую для инициирования реакции.

Внешне процесс денитрификации характеризуется обильным выделением газов, состоящих, как правило, из смеси азота и углекислого газа, иногда с примесью закиси азота. Источником энергии для денитрифицирующих бактерий служат органические соединения, поступающие со стоком.

Хотя цикл развития активного ила происходит по тем же фазам и стадиям, по которым развиваются «чистые» бактериальные культуры, однако развитие активного ила имеет ряд особенностей, к которым в первую очередь относят низкую скорость отмирания активного ила. По некоторым данным установлено, что отмирание активного ила происходит в 17 раз медленнее,  чем его прирост, что очевидно обусловлено его отменной адаптацией.

Определение ориентировочной стоимости установки современных ОС типа БИОНИК

Из представленного прогноза развития поселения необходима установка ОС мощностью 300 куб.м/сут:

БИОНИК 1500

В стоимость выполнения мероприятия входит:

1. Стоимость установки БИОНИК 1500 –7900,00 тыс. руб.

2. Стоимость проектных работ и проведение госэкспертизы (10-15 % - от стоимости оборудования) – 790,00 тыс. руб.

3.  Стоимость СМР (25-30 % от стоимости работ) -  1975,00 тыс. руб.

4. Неучтенные расходы (10% от стоимости оборудования) – 790,00 тыс. руб.

Итого – 11455,00 тыс. руб.

2. Произвести прокладку канализационных сетей, включительно до 2028 г. Ориентировочная стоимость данного мероприятия оценивается в 1550 тыс. руб. за километр.

3. Необходимо произвести реконструкцию 2704,88м канализационных сетей (д. Сметанино), включительно до 2028года. Ориентировочная стоимость данного мероприятия  - 4,193 тыс. руб.

Мероприятия, планируемые выполнить за расчетный период, будут реализовываться по мере поступления финансовых средств на счет сельского поселения. Точная стоимость реализации мероприятий в системе водоснабжения и водоотведения будет определена в ходе проектирования и составления сметной стоимости. Поэтому в рамках разработки схемы водоснабжения и водоотведения не отражается конечная стоимость проведения долгосрочных мероприятий, информация об оценке капитальных вложений в строительство будет внесена в схему после ее актуализации на основании составленных смет на строительство.

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Целевые показатели могут быть определены после проектирования, строительства и наладки оборудования.

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения (в случаи их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Согласно предоставленным данным от администрации Сметанинского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения и водоотведения отсутствуют.